## Контр.замеры
Контрольные замеры нагрузок по ПС Озёрская 110кВ/6кВ
декабрь 2019г
| Нагрузка, А расчет по вторичным токам | [9 empty] | Нагрузка, А (расчет по фидерам 6кВ)
часы | яч.3102 | яч.3108 | яч.3303 | яч.3203 | яч.3204 | яч.3405 | Т-1 110 | Т-2 110 | Стройка 2 | Стройка 4 | 1С | 2С | 3С | 4С
0.00 | 8.4 | 70.2 | 8.4 | 68.4 | 121.2 | 14.04 | 4.8 | 10.8 | 19.2 | 33.6 | 78.6 | 189.6 | 8.4 | 14.04
1.00 | 7.2 | 69.6 | 10.2 | 44.4 | 96 | 12.84 | 4.8 | 9.6 | 20.4 | 33.6 | 76.8 | 140.4 | 10.2 | 12.84
2.00 | 6 | 69.6 | 9.12 | 36 | 84 | 12.84 | 4.8 | 9.6 | 20.4 | 33.6 | 75.6 | 120 | 9.12 | 12.84
3.00 | 6 | 69 | 8.64 | 36 | 66 | 12.6 | 4.8 | 9.6 | 16.8 | 30 | 75 | 102 | 8.64 | 12.6
4.00 | 10.8 | 51.6 | 7.2 | 3.6 | 81.6 | 12 | 4.8 | 8.4 | 13.2 | 26.4 | 62.4 | 85.2 | 7.2 | 12
5.00 | 12 | 55.8 | 15.6 | 52.8 | 103.2 | 12 | 4.8 | 8.4 | 15.6 | 27.6 | 67.8 | 156 | 15.6 | 12
6.00 | 6 | 79.2 | 6.06 | 67.2 | 132 | 13.8 | 4.8 | 10.8 | 19.2 | 36 | 85.2 | 199.2 | 6.06 | 13.8
7.00 | 0 | 99 | 8.82 | 58.8 | 157.2 | 22.86 | 6 | 14.4 | 22.8 | 42 | 99 | 216 | 8.82 | 22.86
8.00 | 0 | 96 | 9 | 67.2 | 163.2 | 20.4 | 6 | 14.4 | 28.8 | 50.4 | 96 | 230.4 | 9 | 20.4
9.00 | 0 | 90 | 9 | 79.2 | 162 | 27.6 | 6 | 14.4 | 25.2 | 45.6 | 90 | 241.2 | 9 | 27.6
10.00 | 0 | 91.2 | 13.8 | 75.6 | 157.2 | 33.6 | 7.2 | 15.6 | 27.6 | 51.6 | 91.2 | 232.8 | 13.8 | 33.6
11.00 | 0 | 94.2 | 15 | 67.2 | 142.8 | 36 | 6 | 15.6 | 26.4 | 48 | 94.2 | 210 | 15 | 36
12.00 | 0 | 93 | 15 | 69.6 | 145.2 | 36.6 | 6 | 14.4 | 22.8 | 40.8 | 93 | 214.8 | 15 | 36.6
13.00 | 0 | 92.4 | 14.4 | 74.4 | 147.6 | 36.6 | 6 | 14.4 | 25.2 | 48 | 92.4 | 222 | 14.4 | 36.6
14.00 | 0 | 90 | 13.8 | 79.2 | 145.2 | 35.4 | 6 | 14.4 | 25.2 | 44.4 | 90 | 224.4 | 13.8 | 35.4
15.00 | 0 | 90 | 13.8 | 85.2 | 148.8 | 33.6 | 6 | 14.4 | 25.2 | 44.4 | 90 | 234 | 13.8 | 33.6
16.00 | 6 | 94.8 | 15.6 | 74.4 | 146.4 | 34.8 | 6 | 14.4 | 25.2 | 46.8 | 100.8 | 220.8 | 15.6 | 34.8
17.00 | 6 | 90.6 | 16.8 | 78 | 168 | 34.8 | 8.4 | 15.6 | 26.4 | 51.6 | 96.6 | 246 | 16.8 | 34.8
18.00 | 175.2 | 61.2 | 18.6 | 86.4 | 171.6 | 35.4 | 14.4 | 15.6 | 26.4 | 57.6 | 236.4 | 258 | 18.6 | 35.4
19.00 | 230.4 | 57.6 | 18 | 87.6 | 134.4 | 36 | 16.8 | 14.4 | 24 | 56.4 | 288 | 222 | 18 | 36
20.00 | 228 | 60.6 | 18.6 | 86.4 | 130.8 | 33 | 16.8 | 14.4 | 19.2 | 51.6 | 288.6 | 217.2 | 18.6 | 33
21.00 | 216 | 57.6 | 18 | 76.8 | 126 | 32.4 | 15.6 | 13.2 | 28.8 | 57.6 | 273.6 | 202.8 | 18 | 32.4
22.00 | 192 | 57 | 15.6 | 67.2 | 121.2 | 31.2 | 14.4 | 12 | 28.8 | 57.6 | 249 | 188.4 | 15.6 | 31.2
23.00 | 160.8 | 54.6 | 9.6 | 54 | 96 | 20.4 | 12 | 9.6 | 19.2 | 46.8 | 215.4 | 150 | 9.6 | 20.4
| Замеры провели: |  |  | Дата: | с 0-00 ч. до 07-00 | [5 empty] | ( Шкулев А.А. )
[8 empty] | подпись |  |  | ФИО
|  |  |  | Дата: | с 08-00 ч. до 23-00 | [5 empty] | ( Спицин С.А. )
[8 empty] | подпись |  |  | ФИО
| Таблицы заполнил: | [9 empty] | ( Мировой А.Е. )
[8 empty] | подпись |  |  | ФИО
Контрольные замеры нагрузок по ПС Озёрская 110кВ/6кВ
[6 empty] | 18 | декабря 2019 года.
с 00-00 до 23-00
Нагрузка, А (вторичные токи по эл.счетчикам) | [10 empty] | Напряжение на шинах
часы | яч.3102 | яч.3108 | яч.3303 | яч.3203 | яч.3204 | яч.3405 | Т-1 110 | Т-2 110 | Стройка 2 | Стройка 4 | 110 | 1С - 6кВ | 2С - 6кВ | 3С - 6кВ | 4С - 6кВ
0.00 | 0.07 | 1.17 | 0.14 | 0.57 | 1.01 | 0.234 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 112 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3
1.00 | 0.06 | 1.16 | 0.17 | 0.37 | 0.8 | 0.214 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 113 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1
2.00 | 0.05 | 1.16 | 0.152 | 0.3 | 0.7 | 0.214 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 113 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2
3.00 | 0.05 | 1.15 | 0.144 | 0.3 | 0.55 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 111 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1
4.00 | 0.09 | 0.86 | 0.12 | 0.03 | 0.68 | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 113 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3
5.00 | 0.1 | 0.93 | 0.26 | 0.44 | 0.86 | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 111 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2
6.00 | 0.05 | 1.32 | 0.101 | 0.56 | 1.1 | 0.23 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.3 | 110 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3
7.00 | 0 | 1.65 | 0.147 | 0.49 | 1.31 | 0.381 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.35 | 112 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2
8.00 | 0 | 1.6 | 0.15 | 0.56 | 1.36 | 0.34 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.42 | 110 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2
9.00 | 0 | 1.5 | 0.15 | 0.66 | 1.35 | 0.46 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.38 | 109 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2
10.00 | 0 | 1.52 | 0.23 | 0.63 | 1.31 | 0.56 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.43 | 110 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2
11.00 | 0 | 1.57 | 0.25 | 0.56 | 1.19 | 0.6 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.4 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
12.00 | 0 | 1.55 | 0.25 | 0.58 | 1.21 | 0.61 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
13.00 | 0 | 1.54 | 0.24 | 0.62 | 1.23 | 0.61 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.4 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
14.00 | 0 | 1.5 | 0.23 | 0.66 | 1.21 | 0.59 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
15.00 | 0 | 1.5 | 0.23 | 0.71 | 1.24 | 0.56 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
16.00 | 0.05 | 1.58 | 0.26 | 0.62 | 1.22 | 0.58 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
17.00 | 0.05 | 1.51 | 0.28 | 0.65 | 1.4 | 0.58 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.43 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
18.00 | 1.46 | 1.02 | 0.31 | 0.72 | 1.43 | 0.59 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.48 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
19.00 | 1.92 | 0.96 | 0.3 | 0.73 | 1.12 | 0.6 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.47 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
20.00 | 1.9 | 1.01 | 0.31 | 0.72 | 1.09 | 0.55 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
21.00 | 1.8 | 0.96 | 0.3 | 0.64 | 1.05 | 0.54 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.48 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
22.00 | 1.6 | 0.95 | 0.26 | 0.56 | 1.01 | 0.52 | 0.12 | 0.1 | 0.24 | 0.48 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
23.00 | 1.34 | 0.91 | 0.16 | 0.45 | 0.8 | 0.34 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 110 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  | Замеры провели: |  | с 0-00 ч. до 07-00 | [5 empty] | ( Шкулев А.А. )
[8 empty] | подпись |  |  | ФИО
[5 empty] | с 08-00 ч. до 23-00 | [5 empty] | ( Спицин С.А. )
[8 empty] | подпись |  |  | ФИО
|  |  | Таблицы заполнил | [7 empty] | ( Мировой А.Е. )
[8 empty] | подпись |  |  | ФИО

## ММПКХ
Форма для заполнения контрольных замеров по ПС 110кВ "ММПКХ район городских эл.сетей"
Контрольный замер нагрузок по п/ст Озерская 110\6кВ
18 декабря 2019г
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 00-00 час |  |  |  | Время 01-00 час |  |  |  | Время 02-00час |  |  |  | Время 03-00 час |  |  |  | Время 04-00 час |  |  |  | Время 05-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 112 | 4.8 | 0.88166 | 0.23117 | 113 | 4.8 | 0.88954 | 0.23323 | 113 | 4.8 | 0.88954 | 0.23323 | 111 | 4.8 | 0.87379 | 0.2291 | 113 | 4.8 | 0.88954 | 0.23323 | 111 | 4.8 | 0.87379 | 0.2291
|  |  | 6 | 6.1 | 78.6 | 0.78631 | 0.20617 | 6.2 | 76.8 | 0.7809 | 0.20475 | 6.3 | 75.6 | 0.7811 | 0.2048 | 6.2 | 75 | 0.7626 | 0.19995 | 6.1 | 62.4 | 0.62425 | 0.16368 | 6.3 | 67.8 | 0.70051 | 0.18367
|  |  | 6 | 6.1 | 8.4 | 0.084034 | 0.022033 | 6.2 | 10.2 | 0.10371 | 0.027193 | 6.3 | 9.12 | 0.094228 | 0.024706 | 6.2 | 8.64 | 0.087852 | 0.023034 | 6.1 | 7.2 | 0.072029 | 0.018886 | 6.3 | 15.6 | 0.16118 | 0.04226
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 112 | 10.8 | 1.9837 | 0.52013 | 113 | 9.6 | 1.7791 | 0.46646 | 113 | 9.6 | 1.7791 | 0.46646 | 111 | 9.6 | 1.7476 | 0.45821 | 113 | 8.4 | 1.5567 | 0.40816 | 111 | 8.4 | 1.5291 | 0.40093
|  |  | 6 | 6.3 | 189.6 | 1.9589 | 0.51363 | 6.1 | 140.4 | 1.4046 | 0.36827 | 6.2 | 120 | 1.2202 | 0.31992 | 6.1 | 102 | 1.0204 | 0.26755 | 6.3 | 85.2 | 0.88029 | 0.23081 | 6.2 | 156 | 1.5862 | 0.4159
|  |  | 6 | 6.3 | 14.04 | 0.14506 | 0.038034 | 6.1 | 12.84 | 0.12845 | 0.033679 | 6.2 | 12.84 | 0.13056 | 0.034231 | 6.1 | 12.6 | 0.12605 | 0.03305 | 6.3 | 12 | 0.12398 | 0.032508 | 6.2 | 12 | 0.12202 | 0.031992
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 00-00 час U: Время 00-00 час; Время 01-00 час U: Время 01-00 час; Время 02-00час U: Время 02-00час; Время 03-00 час U: Время 03-00 час; Время 04-00 час U: Время 04-00 час; Время 05-00 час U: Время 05-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 112 | 19.2 | 3.5267 | 0.92467 | 113 | 20.4 | 3.7805 | 0.99124 | 113 | 20.4 | 3.7805 | 0.99124 | 111 | 16.8 | 3.0583 | 0.80186 | 113 | 13.2 | 2.4462 | 0.64139 | 111 | 15.6 | 2.8398 | 0.74459
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 112 | 33.6 | 6.1716 | 1.6182 | 113 | 33.6 | 6.2268 | 1.6326 | 113 | 33.6 | 6.2268 | 1.6326 | 111 | 30 | 5.4612 | 1.4319 | 113 | 26.4 | 4.8924 | 1.2828 | 111 | 27.6 | 5.0243 | 1.3173
| Ф-3102 |  | 6 | 6.1 | 8.4 | 0.084034 | 0.022033 | 6.2 | 7.2 | 0.07321 | 0.019195 | 6.3 | 6 | 0.061992 | 0.016254 | 6.2 | 6 | 0.061008 | 0.015996 | 6.1 | 10.8 | 0.10804 | 0.028328 | 6.3 | 12 | 0.12398 | 0.032508
| Ф-3108 |  | 6 | 6.1 | 70.2 | 0.70228 | 0.18413 | 6.2 | 69.6 | 0.70769 | 0.18555 | 6.3 | 69.6 | 0.71911 | 0.18855 | 6.2 | 69 | 0.70159 | 0.18395 | 6.1 | 51.6 | 0.51621 | 0.13535 | 6.3 | 55.8 | 0.57653 | 0.15116
| Ф-3303 |  | 6 | 6.1 | 8.4 | 0.084034 | 0.022033 | 6.2 | 10.2 | 0.10371 | 0.027193 | 6.3 | 9.12 | 0.094228 | 0.024706 | 6.2 | 8.64 | 0.087852 | 0.023034 | 6.1 | 7.2 | 0.072029 | 0.018886 | 6.3 | 15.6 | 0.16118 | 0.04226
| Ф-3203 |  | 6 | 6.3 | 68.4 | 0.70671 | 0.1853 | 6.1 | 44.4 | 0.44418 | 0.11646 | 6.2 | 36 | 0.36605 | 0.095976 | 6.1 | 36 | 0.36014 | 0.094428 | 6.3 | 3.6 | 0.037195 | 0.0097524 | 6.2 | 52.8 | 0.53687 | 0.14076
| Ф-3204 |  | 6 | 6.3 | 121.2 | 1.2522 | 0.32833 | 6.1 | 96 | 0.96038 | 0.25181 | 6.2 | 84 | 0.85411 | 0.22394 | 6.1 | 66 | 0.66026 | 0.17312 | 6.3 | 81.6 | 0.84309 | 0.22105 | 6.2 | 103.2 | 1.0493 | 0.27513
| Ф-3405 |  | 6 | 6.3 | 14.04 | 0.14506 | 0.038034 | 6.1 | 12.84 | 0.12845 | 0.033679 | 6.2 | 12.84 | 0.13056 | 0.034231 | 6.1 | 12.6 | 0.12605 | 0.03305 | 6.3 | 12 | 0.12398 | 0.032508 | 6.2 | 12 | 0.12202 | 0.031992
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 00-00 час U: Время 06-00час; Время 01-00 час U: Время 07-00 час; Время 02-00час U: Время 08-00 час; Время 03-00 час U: Время 09-00 час; Время 04-00 час U: Время 10-00 час; Время 05-00 час U: Время 11-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 110 | 4.8 | 0.86592 | 0.22704 | 112 | 6 | 1.1021 | 0.28896 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838 | 109 | 6 | 1.0726 | 0.28122 | 110 | 7.2 | 1.2989 | 0.34056 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838
|  |  | 6 | 6.1 | 85.2 | 0.85234 | 0.22348 | 6.3 | 99 | 1.0229 | 0.26819 | 6.2 | 96 | 0.97613 | 0.25594 | 6.2 | 90 | 0.91512 | 0.23994 | 6.2 | 91.2 | 0.92732 | 0.24314 | 6.2 | 94.2 | 0.95783 | 0.25114
|  |  | 6 | 6.1 | 6.06 | 0.060624 | 0.015895 | 6.3 | 8.82 | 0.091128 | 0.023893 | 6.2 | 9 | 0.091512 | 0.023994 | 6.2 | 9 | 0.091512 | 0.023994 | 6.2 | 13.8 | 0.14032 | 0.036791 | 6.2 | 15 | 0.15252 | 0.03999
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 110 | 10.8 | 1.9483 | 0.51084 | 112 | 14.4 | 2.645 | 0.6935 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 15.6 | 2.8142 | 0.73788 | 110 | 15.6 | 2.8142 | 0.73788
|  |  | 6 | 6.3 | 199.2 | 2.0581 | 0.53963 | 6.2 | 216 | 2.1963 | 0.57586 | 6.3 | 230.4 | 2.3805 | 0.62415 | 6.1 | 241.2 | 2.413 | 0.63267 | 6.1 | 232.8 | 2.3289 | 0.61063 | 6.2 | 214.8 | 2.1841 | 0.57266
|  |  | 6 | 6.3 | 13.8 | 0.14258 | 0.037384 | 6.2 | 22.86 | 0.23244 | 0.060945 | 6.2 | 20.4 | 0.20743 | 0.054386 | 6.2 | 27.6 | 0.28064 | 0.073582 | 6.2 | 33.6 | 0.34164 | 0.089578 | 6.2 | 36 | 0.36605 | 0.095976
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 06-00час U: Время 06-00час; Время 07-00 час U: Время 07-00 час; Время 08-00 час U: Время 08-00 час; Время 09-00 час U: Время 09-00 час; Время 10-00 час U: Время 10-00 час; Время 11-00 час U: Время 11-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 110 | 19.2 | 3.4637 | 0.90816 | 112 | 22.8 | 4.1879 | 1.098 | 110 | 28.8 | 5.1955 | 1.3622 | 109 | 25.2 | 4.5048 | 1.1811 | 110 | 27.6 | 4.979 | 1.3055 | 110 | 26.4 | 4.7626 | 1.2487
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 110 | 36 | 6.4944 | 1.7028 | 112 | 36 | 6.6125 | 1.7338 | 110 | 50.4 | 9.0922 | 2.3839 | 110 | 45.6 | 8.2262 | 2.1569 | 110 | 51.6 | 9.3086 | 2.4407 | 110 | 48 | 8.6592 | 2.2704
| Ф-3102 |  | 6 | 6.1 | 6 | 0.060024 | 0.015738 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0
| Ф-3108 |  | 6 | 6.1 | 79.2 | 0.79232 | 0.20774 | 6.3 | 99 | 1.0229 | 0.26819 | 6.2 | 96 | 0.97613 | 0.25594 | 6.2 | 90 | 0.91512 | 0.23994 | 6.2 | 91.2 | 0.92732 | 0.24314 | 6.2 | 94.2 | 0.95783 | 0.25114
| Ф-3303 |  | 6 | 6.1 | 6.06 | 0.060624 | 0.015895 | 6.3 | 8.82 | 0.091128 | 0.023893 | 6.2 | 9 | 0.091512 | 0.023994 | 6.2 | 9 | 0.091512 | 0.023994 | 6.2 | 13.8 | 0.14032 | 0.036791 | 6.2 | 15 | 0.15252 | 0.03999
| Ф-3203 |  | 6 | 6.3 | 67.2 | 0.69431 | 0.18204 | 6.2 | 58.8 | 0.59788 | 0.15676 | 6.3 | 67.2 | 0.69431 | 0.18204 | 6.1 | 79.2 | 0.79232 | 0.20774 | 6.1 | 75.6 | 0.7563 | 0.1983 | 6.2 | 67.2 | 0.68329 | 0.17916
| Ф-3204 |  | 6 | 6.3 | 132 | 1.3638 | 0.35759 | 6.2 | 157.2 | 1.5984 | 0.4191 | 6.3 | 163.2 | 1.6862 | 0.44211 | 6.1 | 162 | 1.6206 | 0.42493 | 6.1 | 157.2 | 1.5726 | 0.41234 | 6.2 | 142.8 | 1.452 | 0.3807
| Ф-3405 |  | 6 | 6.3 | 13.8 | 0.14258 | 0.037384 | 6.2 | 22.86 | 0.23244 | 0.060945 | 6.2 | 20.4 | 0.20743 | 0.054386 | 6.2 | 27.6 | 0.28064 | 0.073582 | 6.2 | 33.6 | 0.34164 | 0.089578 | 6.2 | 36 | 0.36605 | 0.095976
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 06-00час U: Время 12-00 час; Время 07-00 час U: Время 13-00 час; Время 08-00 час U: Время 14-00час; Время 09-00 час U: Время 15-00 час; Время 10-00 час U: Время 16-00 час; Время 11-00 час U: Время 17-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838 | 110 | 6 | 1.0824 | 0.2838 | 110 | 8.4 | 1.5154 | 0.39732
|  |  | 6 | 6.2 | 93 | 0.94562 | 0.24794 | 6.2 | 92.4 | 0.93952 | 0.24634 | 6.2 | 90 | 0.91512 | 0.23994 | 6.2 | 90 | 0.91512 | 0.23994 | 6.2 | 100.8 | 1.0249 | 0.26873 | 6.2 | 96.6 | 0.98223 | 0.25754
|  |  | 6 | 6.2 | 15 | 0.15252 | 0.03999 | 6.2 | 14.4 | 0.14642 | 0.03839 | 6.2 | 13.8 | 0.14032 | 0.036791 | 6.2 | 13.8 | 0.14032 | 0.036791 | 6.2 | 15.6 | 0.15862 | 0.04159 | 6.2 | 16.8 | 0.17082 | 0.044789
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 15.6 | 2.8142 | 0.73788
|  |  | 6 | 6.2 | 214.8 | 2.1841 | 0.57266 | 6.2 | 222 | 2.2573 | 0.59185 | 6.2 | 224.4 | 2.2817 | 0.59825 | 6.2 | 234 | 2.3793 | 0.62384 | 6.2 | 220.8 | 2.2451 | 0.58865 | 6.2 | 246 | 2.5013 | 0.65584
|  |  | 6 | 6.2 | 36.6 | 0.37215 | 0.097576 | 6.2 | 36.6 | 0.37215 | 0.097576 | 6.2 | 35.4 | 0.35995 | 0.094376 | 6.2 | 33.6 | 0.34164 | 0.089578 | 6.2 | 34.8 | 0.35385 | 0.092777 | 6.2 | 34.8 | 0.35385 | 0.092777
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 12-00 час U: Время 12-00 час; Время 13-00 час U: Время 13-00 час; Время 14-00час U: Время 14-00час; Время 15-00 час U: Время 15-00 час; Время 16-00 час U: Время 16-00 час; Время 17-00 час U: Время 17-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 110 | 22.8 | 4.1131 | 1.0784 | 110 | 25.2 | 4.5461 | 1.192 | 110 | 25.2 | 4.5461 | 1.192 | 110 | 25.2 | 4.5461 | 1.192 | 110 | 25.2 | 4.5461 | 1.192 | 110 | 26.4 | 4.7626 | 1.2487
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 110 | 40.8 | 7.3603 | 1.9298 | 110 | 48 | 8.6592 | 2.2704 | 110 | 44.4 | 8.0098 | 2.1001 | 110 | 44.4 | 8.0098 | 2.1001 | 110 | 46.8 | 8.4427 | 2.2136 | 110 | 51.6 | 9.3086 | 2.4407
| Ф-3102 |  | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 0.061008 | 0.015996 | 6.2 | 6 | 0.061008 | 0.015996
| Ф-3108 |  | 6 | 6.2 | 93 | 0.94562 | 0.24794 | 6.2 | 92.4 | 0.93952 | 0.24634 | 6.2 | 90 | 0.91512 | 0.23994 | 6.2 | 90 | 0.91512 | 0.23994 | 6.2 | 94.8 | 0.96393 | 0.25274 | 6.2 | 90.6 | 0.92122 | 0.24154
| Ф-3303 |  | 6 | 6.2 | 15 | 0.15252 | 0.03999 | 6.2 | 14.4 | 0.14642 | 0.03839 | 6.2 | 13.8 | 0.14032 | 0.036791 | 6.2 | 13.8 | 0.14032 | 0.036791 | 6.2 | 15.6 | 0.15862 | 0.04159 | 6.2 | 16.8 | 0.17082 | 0.044789
| Ф-3203 |  | 6 | 6.2 | 69.6 | 0.70769 | 0.18555 | 6.2 | 74.4 | 0.7565 | 0.19835 | 6.2 | 79.2 | 0.80531 | 0.21115 | 6.2 | 85.2 | 0.86631 | 0.22714 | 6.2 | 74.4 | 0.7565 | 0.19835 | 6.2 | 78 | 0.7931 | 0.20795
| Ф-3204 |  | 6 | 6.2 | 145.2 | 1.4764 | 0.3871 | 6.2 | 147.6 | 1.5008 | 0.3935 | 6.2 | 145.2 | 1.4764 | 0.3871 | 6.2 | 148.8 | 1.513 | 0.3967 | 6.2 | 146.4 | 1.4886 | 0.3903 | 6.2 | 168 | 1.7082 | 0.44789
| Ф-3405 |  | 6 | 6.2 | 36.6 | 0.37215 | 0.097576 | 6.2 | 36.6 | 0.37215 | 0.097576 | 6.2 | 35.4 | 0.35995 | 0.094376 | 6.2 | 33.6 | 0.34164 | 0.089578 | 6.2 | 34.8 | 0.35385 | 0.092777 | 6.2 | 34.8 | 0.35385 | 0.092777
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 12-00 час U: Время 18-00час; Время 13-00 час U: Время 19-00 час; Время 14-00час U: Время 20-00 час; Время 15-00 час U: Время 21-00 час; Время 16-00 час U: Время 22-00час; Время 17-00 час U: Время 23-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 16.8 | 3.0307 | 0.79464 | 110 | 16.8 | 3.0307 | 0.79464 | 110 | 15.6 | 2.8142 | 0.73788 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 12 | 2.1648 | 0.5676
|  |  | 6 | 6.2 | 236.4 | 2.4037 | 0.63024 | 6.2 | 288 | 0.79464 | 0.76781 | 6.2 | 288.6 | 2.9345 | 0.76941 | 6.2 | 273.6 | 2.782 | 0.72942 | 6.2 | 249 | 2.5318 | 0.66383 | 6.2 | 215.4 | 2.1902 | 0.57426
|  |  | 6 | 6.2 | 18.6 | 0.18912 | 0.049588 | 6.2 | 18 | 0.56 | 0.047988 | 6.2 | 18.6 | 0.18912 | 0.049588 | 6.2 | 18 | 0.18302 | 0.047988 | 6.2 | 15.6 | 0.15862 | 0.04159 | 6.2 | 9.6 | 0.097613 | 0.025594
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 110 | 15.6 | 2.8142 | 0.73788 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 14.4 | 2.5978 | 0.68112 | 110 | 13.2 | 2.3813 | 0.62436 | 110 | 12 | 2.1648 | 0.5676 | 110 | 9.6 | 1.7318 | 0.45408
|  |  | 6 | 6.2 | 258 | 2.6233 | 0.68783 | 6.2 | 222 | 2.2573 | 0.59185 | 6.2 | 217.2 | 2.2085 | 0.57906 | 6.2 | 202.8 | 2.0621 | 0.54066 | 6.2 | 188.4 | 1.9157 | 0.50227 | 6.2 | 150 | 1.5252 | 0.3999
|  |  | 6 | 6.2 | 35.4 | 0.35995 | 0.094376 | 6.2 | 36 | 0.36605 | 0.095976 | 6.2 | 33 | 0.33554 | 0.087978 | 6.2 | 32.4 | 0.32944 | 0.086378 | 6.2 | 31.2 | 0.31724 | 0.083179 | 6.2 | 20.4 | 0.20743 | 0.054386
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 18-00час U: Время 18-00час; Время 19-00 час U: Время 19-00 час; Время 20-00 час U: Время 20-00 час; Время 21-00 час U: Время 21-00 час; Время 22-00час U: Время 22-00час; Время 23-00 час U: Время 23-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 110 | 26.4 | 4.7626 | 1.2487 | 110 | 24 | 4.3296 | 1.1352 | 110 | 19.2 | 3.4637 | 0.90816 | 110 | 28.8 | 5.1955 | 1.3622 | 110 | 28.8 | 5.1955 | 1.3622 | 110 | 19.2 | 3.4637 | 0.90816
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 110 | 57.6 | 10.391 | 2.7245 | 110 | 57.6 | 10.391 | 2.7245 | 110 | 51.6 | 9.3086 | 2.4407 | 110 | 57.6 | 10.391 | 2.7245 | 110 | 57.6 | 10.391 | 2.7245 | 110 | 46.8 | 8.4427 | 2.2136
| Ф-3102 |  | 6 | 6.2 | 175.2 | 1.7814 | 0.46708 | 6.2 | 230.4 | 2.3427 | 0.61425 | 6.2 | 228 | 2.3183 | 0.60785 | 6.2 | 216 | 2.1963 | 0.57586 | 6.2 | 192 | 1.9523 | 0.51187 | 6.2 | 160.8 | 1.635 | 0.42869
| Ф-3108 |  | 6 | 6.2 | 61.2 | 0.62228 | 0.16316 | 6.2 | 57.6 | 0.58568 | 0.15356 | 6.2 | 60.6 | 0.61618 | 0.16156 | 6.2 | 57.6 | 0.58568 | 0.15356 | 6.2 | 57 | 0.57958 | 0.15196 | 6.2 | 54.6 | 0.55517 | 0.14556
| Ф-3303 |  | 6 | 6.2 | 18.6 | 0.18912 | 0.049588 | 6.2 | 18 | 0.18302 | 0.047988 | 6.2 | 18.6 | 0.18912 | 0.049588 | 6.2 | 18 | 0.18302 | 0.047988 | 6.2 | 15.6 | 0.15862 | 0.04159 | 6.2 | 9.6 | 0.097613 | 0.025594
| Ф-3203 |  | 6 | 6.2 | 86.4 | 0.87852 | 0.23034 | 6.2 | 87.6 | 0.89072 | 0.23354 | 6.2 | 86.4 | 0.87852 | 0.23034 | 6.2 | 76.8 | 0.7809 | 0.20475 | 6.2 | 67.2 | 0.68329 | 0.17916 | 6.2 | 54 | 0.54907 | 0.14396
| Ф-3204 |  | 6 | 6.2 | 171.6 | 1.7448 | 0.45749 | 6.2 | 134.4 | 1.3666 | 0.35831 | 6.2 | 130.8 | 1.33 | 0.34871 | 6.2 | 126 | 1.2812 | 0.33592 | 6.2 | 121.2 | 1.2324 | 0.32312 | 6.2 | 96 | 0.97613 | 0.25594
| Ф-3405 |  | 6 | 6.2 | 35.4 | 0.35995 | 0.094376 | 6.2 | 36 | 0.36605 | 0.095976 | 6.2 | 33 | 0.33554 | 0.087978 | 6.2 | 32.4 | 0.32944 | 0.086378 | 6.2 | 31.2 | 0.31724 | 0.083179 | 6.2 | 20.4 | 0.20743 | 0.054386
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
|  |  | Замеры провели: | Время 18-00час Q: с 0-00 до 07-00; Время 20-00 час P: ( Шкулев А.А. )
[11 empty] | подпись |  |  | ФИО
[7 empty] | с 8-00 до 23-00 | [6 empty] | ( Спицин С.А. )
[11 empty] | подпись |  |  | ФИО
|  |  | Таблицы заполнил: | Время 20-00 час P: ( Мировой А.Е. )
[11 empty] | подпись |  |  | ФИО