## Контр.замеры июнь_2017
Контрольный замер нагрузок по п/ст Озерская 110\6кВ
21 июня 2017 года
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс |  | Время 00-00 час |  |  |  | Время 01-00 час |  |  |  | Время 02-00час |  |  |  | Время 03-00 час |  |  |  | Время 04-00 час |  |  |  | Время 05-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 116.6 | 14.4 | 2.7536 | 0.72199 | 116.9 | 13.2 | 2.5307 | 0.66352 | 117 | 12 | 2.3026 | 0.60372 | 117.3 | 12 | 2.3085 | 0.60527 | 117.4 | 10.8 | 2.0794 | 0.54521 | 117.6 | 12 | 2.3144 | 0.60682
|  |  | 6 | 6.5 | 262.8 | 2.8014 | 0.73453 | 6.5 | 232.8 | 2.4816 | 0.65068 | 6.5 | 196.8 | 2.0979 | 0.55006 | 6.4 | 180 | 1.8893 | 0.49536 | 6.5 | 180.6 | 1.9252 | 0.50478 | 6.6 | 183.6 | 1.9873 | 0.52106
|  |  | 6 | 6.5 | 6.6 | 0.070356 | 0.018447 | 6.6 | 6 | 0.064944 | 0.017028 | 6.6 | 6 | 0.064944 | 0.017028 | 6.6 | 6 | 0.064944 | 0.017028 | 6.6 | 6 | 0.064944 | 0.017028 | 6.6 | 6 | 0.064944 | 0.017028
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 116.3 | 10.8 | 2.0599 | 0.5401 | 116.4 | 9.8 | 1.8708 | 0.49051 | 115.6 | 8.4 | 1.5925 | 0.41755 | 116.9 | 8.4 | 1.6104 | 0.42224 | 116.9 | 8.4 | 1.6104 | 0.42224 | 117.6 | 8.4 | 1.6201 | 0.42477
|  |  | 6 | 6.5 | 189.6 | 2.0211 | 0.52993 | 6.5 | 164.4 | 1.7525 | 0.4595 | 6.5 | 132 | 1.4071 | 0.36894 | 6.6 | 123.6 | 1.3378 | 0.35078 | 6.6 | 94.8 | 1.0261 | 0.26904 | 6.6 | 132 | 1.4288 | 0.37462
|  |  | 6 | 6.6 | 21 | 0.2273 | 0.059598 | 6.6 | 19.8 | 0.21432 | 0.056192 | 6.6 | 19.8 | 0.21432 | 0.056192 | 6.6 | 19.8 | 0.21432 | 0.056192 | 6.6 | 19.2 | 0.20782 | 0.05449 | 6.6 | 19.8 | 0.21432 | 0.056192
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 00-00 час I: Время 00-00 час; Время 01-00 час I: Время 01-00 час; Время 02-00час I: Время 02-00час; Время 03-00 час I: Время 03-00 час; Время 04-00 час I: Время 04-00 час; Время 05-00 час I: Время 05-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 116.3 | 16.8 | 3.2043 | 0.84015 | 116.3 | 22.8 | 4.3487 | 1.1402 | 115.6 | 30 | 5.6875 | 1.4912 | 116.9 | 24 | 4.6012 | 1.2064 | 116.9 | 22.8 | 4.3711 | 1.1461 | 116.9 | 24 | 4.6012 | 1.2064
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 116.6 | 40.8 | 7.8019 | 2.0456 | 116.5 | 42 | 8.0245 | 2.104 | 117 | 44.4 | 8.5195 | 2.2338 | 117.3 | 42 | 8.0796 | 2.1184 | 117.4 | 36 | 6.9313 | 1.8174 | 117.6 | 42 | 8.1003 | 2.1239
| Напряжение на шинах |  | 110кВ | Время 00-00 час I: 116; Время 01-00 час I: 117; Время 02-00час I: 117; Время 03-00 час I: 117; Время 04-00 час I: 117; Время 05-00 час I: 117
|  |  | 1С-6кВ | Время 00-00 час I: 6.5; Время 01-00 час I: 6.5; Время 02-00час I: 6.5; Время 03-00 час I: 6.4; Время 04-00 час I: 6.5; Время 05-00 час I: 6.6
|  |  | 2С-6кВ | Время 00-00 час I: 6.5; Время 01-00 час I: 6.5; Время 02-00час I: 6.5; Время 03-00 час I: 6.6; Время 04-00 час I: 6.6; Время 05-00 час I: 6.6
|  |  | 3С-6кВ | Время 00-00 час P: 6.5; Время 01-00 час P: 6.6; Время 02-00час P: 6.6; Время 03-00 час P: 6.6; Время 04-00 час P: 6.6; Время 05-00 час P: 6.6
|  |  | 4С-6кВ | Время 00-00 час I: 6.6; Время 01-00 час I: 6.6; Время 02-00час I: 6.6; Время 03-00 час I: 6.6; Время 04-00 час I: 6.6; Время 05-00 час I: 6.6
4С-6кВ
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 00-00 час I: Время 06-00час; Время 01-00 час I: Время 07-00 час; Время 02-00час I: Время 08-00 час; Время 03-00 час I: Время 09-00 час; Время 04-00 час I: Время 10-00 час; Время 05-00 час I: Время 11-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 116.9 | 14.4 | 2.7607 | 0.72384 | 116.7 | 16.8 | 3.2153 | 0.84304 | 115.8 | 18 | 3.4184 | 0.89629 | 114.8 | 19.2 | 3.6148 | 0.94779 | 114.4 | 19.2 | 3.6022 | 0.94449 | 114.4 | 20.4 | 3.8274 | 1.0035
|  |  | 6 | 6.5 | 229.8 | 2.4497 | 0.64229 | 6.5 | 278.4 | 2.9677 | 0.77813 | 6.4 | 298.8 | 3.1362 | 0.8223 | 6.4 | 315.6 | 3.3125 | 0.86853 | 6.4 | 331.2 | 3.4763 | 0.91146 | 6.4 | 342 | 3.5896 | 0.94118
|  |  | 6 | 6.6 | 4.8 | 0.051955 | 0.013622 | 6.5 | 5.4 | 0.057564 | 0.015093 | 6.5 | 6.6 | 0.070356 | 0.018447 | 6.4 | 7.8 | 0.081869 | 0.021466 | 6.4 | 12 | 0.12595 | 0.033024 | 6.4 | 12 | 0.12595 | 0.033024
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 116.6 | 10.8 | 2.0652 | 0.54149 | 115.5 | 12 | 2.273 | 0.59598 | 115.3 | 12 | 2.2691 | 0.59495 | 114.3 | 12 | 2.2494 | 0.58979 | 113.5 | 12 | 2.2337 | 0.58566 | 113.5 | 13.2 | 2.457 | 0.64423
|  |  | 6 | 6.5 | 151.2 | 1.6118 | 0.4226 | 6.5 | 171.6 | 1.8293 | 0.47962 | 6.5 | 188.4 | 2.0083 | 0.52658 | 6.4 | 175.2 | 1.8389 | 0.48215 | 6.4 | 196.8 | 2.0656 | 0.54159 | 6.4 | 202.8 | 2.1286 | 0.55811
|  |  | 6 | 6.6 | 19.8 | 0.21432 | 0.056192 | 6.6 | 24 | 0.25978 | 0.068112 | 6.5 | 25.2 | 0.26863 | 0.070434 | 6.5 | 26.4 | 0.28142 | 0.073788 | 6.4 | 28.2 | 0.29599 | 0.077606 | 6.5 | 26.4 | 0.28142 | 0.073788
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 06-00час I: Время 06-00час; Время 07-00 час I: Время 07-00 час; Время 08-00 час I: Время 08-00 час; Время 09-00 час I: Время 09-00 час; Время 10-00 час I: Время 10-00 час; Время 11-00 час I: Время 11-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 116.6 | 26.4 | 5.0483 | 1.3236 | 115.5 | 25.2 | 4.7734 | 1.2516 | 115.3 | 25.2 | 4.7651 | 1.2494 | 114.3 | 34.8 | 6.5233 | 1.7104 | 113.5 | 31.2 | 5.8076 | 1.5227 | 113.5 | 26.4 | 4.9141 | 1.2885
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 116.9 | 46.8 | 8.9723 | 2.3525 | 116.7 | 50.4 | 9.646 | 2.5291 | 115.8 | 54 | 10.2552 | 2.6889 | 114.8 | 66 | 12.426 | 3.258 | 114.4 | 62.4 | 11.7072 | 3.0696 | 114.4 | 58.8 | 11.0318 | 2.8925
| Напряжение на шинах |  | 110кВ | Время 06-00час I: 117; Время 07-00 час I: 116; Время 08-00 час I: 115; Время 09-00 час I: 114; Время 10-00 час I: 114; Время 11-00 час I: 114
|  |  | 1С-6кВ | Время 06-00час I: 6.5; Время 07-00 час I: 6.5; Время 08-00 час I: 6.4; Время 09-00 час I: 6.4; Время 10-00 час I: 6.4; Время 11-00 час I: 6.4
|  |  | 2С-6кВ | Время 06-00час I: 6.5; Время 07-00 час I: 6.5; Время 08-00 час I: 6.5; Время 09-00 час I: 6.4; Время 10-00 час I: 6.4; Время 11-00 час I: 6.4
|  |  | 3С-6кВ | Время 06-00час I: 6.6; Время 07-00 час I: 6.5; Время 08-00 час I: 6.5; Время 09-00 час I: 6.4; Время 10-00 час I: 6.4; Время 11-00 час I: 6.4
|  |  | 4С-6кВ | Время 06-00час I: 6.6; Время 07-00 час I: 6.6; Время 08-00 час I: 6.5; Время 09-00 час I: 6.5; Время 10-00 час I: 6.4; Время 11-00 час I: 6.5
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 06-00час I: Время 12-00 час; Время 07-00 час I: Время 13-00 час; Время 08-00 час I: Время 14-00час; Время 09-00 час I: Время 15-00 час; Время 10-00 час I: Время 16-00 час; Время 11-00 час I: Время 17-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 114.9 | 20.4 | 3.8441 | 1.0079 | 114.8 | 19.2 | 3.6148 | 0.94779 | 114.7 | 19.2 | 3.6117 | 0.94696 | 114.8 | 19.2 | 3.6148 | 0.94779 | 115.1 | 20.4 | 3.8508 | 1.0097 | 115.1 | 21.6 | 4.0773 | 1.069
|  |  | 6 | 6.4 | 342.6 | 3.5959 | 0.94284 | 6.4 | 312.6 | 3.281 | 0.86028 | 6.4 | 314.4 | 3.2999 | 0.86523 | 6.4 | 311.4 | 3.2685 | 0.85697 | 6.4 | 320.4 | 3.3629 | 0.88174 | 6.4 | 385.2 | 4.0431 | 1.0601
|  |  | 6 | 6.4 | 11.4 | 0.11965 | 0.031373 | 6.4 | 12 | 0.12595 | 0.033024 | 6.4 | 12 | 0.12595 | 0.033024 | 6.4 | 12 | 0.12595 | 0.033024 | 6.5 | 12 | 0.12792 | 0.03354 | 6.5 | 14.4 | 0.1535 | 0.040248
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 114 | 13.2 | 2.4679 | 0.64706 | 113.7 | 13.2 | 2.4614 | 0.64536 | 113.5 | 12 | 2.2337 | 0.58566 | 114 | 13.2 | 2.4679 | 0.64706 | 113.8 | 13.2 | 2.4635 | 0.64593 | 114.3 | 14.4 | 2.6993 | 0.70775
|  |  | 6 | 6.4 | 205.2 | 2.1538 | 0.56471 | 6.4 | 205.2 | 2.1538 | 0.56471 | 6.4 | 194.4 | 2.0404 | 0.53499 | 6.4 | 199.2 | 2.0908 | 0.5482 | 6.4 | 205.2 | 2.1538 | 0.56471 | 6.4 | 246 | 2.582 | 0.67699
|  |  | 6 | 6.5 | 25.8 | 0.27503 | 0.072111 | 6.5 | 28.2 | 0.30061 | 0.078819 | 6.5 | 25.2 | 0.26863 | 0.070434 | 6.5 | 27 | 0.28782 | 0.075465 | 6.5 | 27 | 0.28782 | 0.075465 | 6.5 | 27 | 0.28782 | 0.075465
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 12-00 час I: Время 12-00 час; Время 13-00 час I: Время 13-00 час; Время 14-00час I: Время 14-00час; Время 15-00 час I: Время 15-00 час; Время 16-00 час I: Время 16-00 час; Время 17-00 час I: Время 17-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 114 | 38.4 | 7.1793 | 1.8824 | 113.7 | 37.2 | 6.9366 | 1.8187 | 113.5 | 36 | 6.701 | 1.757 | 114 | 36 | 6.7306 | 1.7647 | 113.8 | 33.6 | 6.2708 | 1.6442 | 114.3 | 36 | 6.7483 | 1.7694
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 114.9 | 68.4 | 12.889 | 3.3794 | 114.8 | 69.6 | 13.1037 | 3.4357 | 114.7 | 64.8 | 12.1894 | 3.196 | 114.8 | 64.8 | 12.2 | 3.1988 | 115.1 | 64.8 | 12.2319 | 3.2071 | 115.1 | 70.8 | 13.3645 | 3.5041
| Напряжение на шинах |  | 110кВ | Время 12-00 час I: 115; Время 13-00 час I: 115; Время 14-00час I: 115; Время 15-00 час I: 115; Время 16-00 час I: 115; Время 17-00 час I: 115
|  |  | 1С-6кВ | Время 12-00 час I: 6.4; Время 13-00 час I: 6.4; Время 14-00час I: 6.4; Время 15-00 час I: 6.4; Время 16-00 час I: 6.4; Время 17-00 час I: 6.4
|  |  | 2С-6кВ | Время 12-00 час I: 6.4; Время 13-00 час I: 6.4; Время 14-00час I: 6.4; Время 15-00 час I: 6.4; Время 16-00 час I: 6.4; Время 17-00 час I: 6.4
|  |  | 3С-6кВ | Время 12-00 час I: 6.4; Время 13-00 час I: 6.4; Время 14-00час I: 6.4; Время 15-00 час I: 6.4; Время 16-00 час I: 6.5; Время 17-00 час I: 6.5
|  |  | 4С-6кВ | Время 12-00 час I: 6.5; Время 13-00 час I: 6.5; Время 14-00час I: 6.5; Время 15-00 час I: 6.5; Время 16-00 час I: 6.5; Время 17-00 час I: 6.5
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | Время 12-00 час I: Время 18-00час; Время 13-00 час I: Время 19-00 час; Время 14-00час I: Время 20-00 час; Время 15-00 час I: Время 21-00 час; Время 16-00 час I: Время 22-00час; Время 17-00 час I: Время 23-00 час
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
| МВа |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| Т-1, 25 | 11 | 110 | 114.6 | 24 | 4.5107 | 1.1827 | 114.1 | 24 | 4.491 | 1.1775 | 114.9 | 22.8 | 4.2963 | 1.1265 | 115.1 | 22.8 | 4.3038 | 1.1284 | 113.7 | 20.4 | 3.8039 | 0.99738 | 116.1 | 18 | 3.4273 | 0.89861
|  |  | 6 | 6.4 | 407.4 | 4.2761 | 1.1212 | 6.4 | 415.8 | 1.1775 | 1.1443 | 6.4 | 399.6 | 4.1942 | 1.0997 | 6.5 | 372.6 | 3.9719 | 1.0414 | 6.4 | 357 | 3.7471 | 0.98246 | 6.5 | 300 | 3.198 | 0.8385
|  |  | 6 | 6.4 | 13.8 | 0.14484 | 0.037978 | 6.5 | 12.6 | 0.56 | 0.035217 | 6.4 | 12 | 0.12595 | 0.033024 | 6.5 | 9.6 | 0.10234 | 0.026832 | 6.5 | 7.2 | 0.076752 | 0.020124 | 6.5 | 6.6 | 0.070356 | 0.018447
| Т-2, 25 | 11 | 110 | 113.7 | 16.8 | 3.1327 | 0.82137 | 113.5 | 16.8 | 3.1272 | 0.81992 | 113.7 | 16.8 | 3.1327 | 0.82137 | 113.8 | 16.8 | 3.1354 | 0.82209 | 114.6 | 14.4 | 2.7064 | 0.7096 | 115 | 13.2 | 2.4895 | 0.65274
|  |  | 6 | 6.4 | 264 | 2.7709 | 0.72653 | 6.4 | 261.6 | 2.7458 | 0.71992 | 6.4 | 256.8 | 2.6954 | 0.70671 | 6.4 | 265.2 | 2.7835 | 0.72983 | 6.5 | 226.8 | 2.4177 | 0.63391 | 6.5 | 194.4 | 2.0723 | 0.54335
|  |  | 6 | 6.5 | 28.2 | 0.30061 | 0.078819 | 6.5 | 27 | 0.28782 | 0.075465 | 6.5 | 24.6 | 0.26224 | 0.068757 | 6.5 | 24.6 | 0.26224 | 0.068757 | 6.5 | 24 | 0.25584 | 0.06708 | 6.5 | 20.4 | 0.21746 | 0.057018
ИТОГО:
ЛЭП и фидера | Наименование, |  | Класс | Время 18-00час I: Время 18-00час; Время 19-00 час I: Время 19-00 час; Время 20-00 час I: Время 20-00 час; Время 21-00 час I: Время 21-00 час; Время 22-00час I: Время 22-00час; Время 23-00 час I: Время 23-00 час
| номер. |  | напряж. | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q
|  |  | кВ | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар | кВ | А | МВт | МВар
| ВЛ-Стройка 2 |  | 110 | 113.7 | 45.6 | 8.5029 | 2.2294 | 113.5 | 52.8 | 9.8282 | 2.5769 | 113.7 | 51.6 | 9.6217 | 2.5228 | 113.8 | 64.8 | 12.0938 | 3.1709 | 114.6 | 54 | 10.149 | 2.661 | 115 | 48 | 9.0528 | 2.3736
| ВЛ-Стройка 4 |  | 110 | 114.6 | 85.2 | 16.0128 | 4.1985 | 114.1 | 90 | 16.8412 | 4.4157 | 114.9 | 87.6 | 16.507 | 4.3281 | 115.1 | 100.8 | 19.0274 | 4.9889 | 113.7 | 85.2 | 15.8871 | 4.1655 | 116.1 | 74.4 | 14.1661 | 3.7143
| Напряжение на шинах |  | 110кВ | Время 18-00час I: 114; Время 19-00 час I: 114; Время 20-00 час P: 115; Время 21-00 час I: 115; Время 22-00час I: 114; Время 23-00 час I: 116
|  |  | 1С-6кВ | Время 18-00час I: 6.4; Время 19-00 час I: 6.4; Время 20-00 час P: 6.4; Время 21-00 час I: 6.5; Время 22-00час I: 6.4; Время 23-00 час I: 6.5
|  |  | 2С-6кВ | Время 18-00час I: 6.4; Время 19-00 час I: 6.4; Время 20-00 час P: 6.4; Время 21-00 час I: 6.4; Время 22-00час I: 6.5; Время 23-00 час I: 6.5
|  |  | 3С-6кВ | Время 18-00час I: 6.4; Время 19-00 час I: 6.5; Время 20-00 час P: 6.4; Время 21-00 час I: 6.5; Время 22-00час I: 6.5; Время 23-00 час I: 6.5
|  |  | 4С-6кВ | Время 18-00час I: 6.5; Время 19-00 час I: 6.5; Время 20-00 час P: 6.5; Время 21-00 час I: 6.5; Время 22-00час I: 6.5; Время 23-00 час I: 6.5
Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.
| Замеры провели: |  |  | Время 18-00час P: Дата:; Время 18-00час Q: 21.06.2017г. С 0-00 до 07-00; Время 21-00 час Q: В.Б. Новосельцев
[6 empty] | Дата: | 21.06.2017г. С 8-00 до 23-00 | [11 empty] | Б.К. Дружинин